| Р О С С И Я Ярославская область Управление образования Администрации Ярославского муниципального района муниципальное общеобразовательное учреждение «Ивняковская средняя школа» Ярославского муниципального района (МОУ Ивняковская СШ ЯМР) 150507, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, п. Ивняки, улица Луговая, д. 1а. Тел/факс. 42-40-45, 45-36-14, тел. 45-38-02. e-mail:p3iwnyak@mail.ru ОКПО 21720514, ОГРН 1037602600980, ИНН/КПП 7627002095/762701001 04.03.2019 г. № 01 - 33/ 114 | Начальнику управления образования Администрации Ярославского муниципального района Е.А.Костыговой |
| --- | --- |

Сведения о результатах  проверок надзорных органов

| ОУ | Дата проверки | Наименование контрольного органа | Тема проверки | Результаты Проверки Выявленные нарушения | Устранено или не устранено | Что сделано, что планируется сделать, в какие сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МОУ Ивняковская СШ ЯМР | 07.06.2018 | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий отдел надзорной деятельности по Ярославскому району Ярославской области | Соблюдение Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» | При эксплуатации АУПС и СОУЭ не соблюдаются требования действующих нормативных документов по пожарной безопасности, а именно отсутствуют документы, подтверждающие соответствие кабельные линии АПС и СОУЭ соответствуют требованиям чст.82 ч.2 № 123-ФЗ НПБ 104-03 п.3.9 (АУПС установлена частично до 2008 года). Пожарные извещатели частично расположены на расстоянии 0,5 м от электросветильников. Приемно-контрольные приборы АУПС установлены на сгораемом основании, без защиты из негорючих материалов. Расстановка световых табло «выход», знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения не соответствует нормативным требованиям (у выхода на улицу из коридора начальных классов, табло установлено на простенке, сбоку от выхода) СП 3.13130.2009 п.5) Расстановка световых табло «выход» центрального входа, знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения не соответствует нормативным требованиям табло установлено на глухом простенке, сверху посередине от входов Не обеспечена безопасная эвакуации людей – отсутствует световой указатель «выход» над дверью эвакуационного выхода непосредственно наружу из помещения мастерской Отсутствуют двери, предусмотренные проектом в поэтажном коридоре на 2-м этаже Отсутствуют двери, предусмотренные проектом в поэтажном коридоре на 3-ем этаже Частично отсутствуют плафоны, в коридорах эксплуатируются светильники (лампы дневного света) без колпаков (рассеивателей) предусмотренных конструкцией светильника Отсутствуют доводчики на дверях поэтажных коридоров в лестничные марши. Объект оснащен огнетушителями без учета расчета, имеющиеся ОУ не походят для тушения пожара класса «А». На дверях складских и технических помещений отсутствуют таблички с обозначением категорий по взрывопожарной опасности и класса зоны в соответствии с главами 5-8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | Не устранено | Планируется на 2-3 квартал |
|  | 04.07.2018 | Ярославское региональное отделение Фонда социального страхования РФ | Исполнение законодательства в области уплаты страховых взносов в соответствии с п.1а ч.1 ст.5 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ. | Взыскать сумму неуплаченных страховых взносов в размере 829,82 руб.; пени за неуплату в размере 85,50 руб. Внести необходимые испралвения в документы бухучета. Доначислить страховые взносы в сумме 6,83 руб. на сумму непринятых к зачету расходов в сумме 235,36 руб. | Устранено | Все пункты выполнены. |
|  | 04.07.2018 | УПФР в Ярославском районе Ярославской области | Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ | 1.Взыскать суммы неуплаченных страховых взносов в размере 80815,51 руб., в том числе страховыъ взносов на обязательное страхование. 2. Взыскать пени за неуплату страховых взносов в размере 9666,50 руб. 3. Внести необходимые исправления в документы бухгалтерского учета. | устранено | Выполнены все пункты |
|  | 28.09.2018 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области | Эпидемиологическое расследование очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи | 1. За лицами, контактировавшими с больным педикулезом, установить медицинское наблюдение сроком на 1 месяц с проведением осмотров 1 раз в 10 дней с занесением результатов осмотра в журнал. | Устранено | Выполнено |
|  | 25.01.2019 | Департамент ветеринарии Ярославской области | Соблюдение установленных требований ветеринарного законодательства Российской Федерации | Без замечаний | - | - |
|  | 01.02.2019 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области | Расследование случая туберкулеза на объекте; проверить проведение мероприятий по профилактике туберкулеза | Соблюдение рекомендаций фтизиатра. Срок постоянно. Сотрудникам Ледянкину С.П. и Сараеву Н.А. предоставить сведения о пройденной ФЛГ Срок : 5 дней. Провести заключительную дезинфекцию силами организации дезинфекционного профиля согласно СП «Профилактика туберкулеза» Срок : 5 дней. | Устранено | Выполнены все пункты. |

Директор								С.Н.Кондратьев

Исполнитель: заместитель директора по воспитательной работе

Надежда Николаевна Лобанова, т.45-36-14